## IO点表
序号 | 模块名称 | 模块类型 | 供电类型（有源/无源） | 线制 | 通道位号 | 位号 | 场站名 | 变量名称（HMI） | 变量描述 | 数据类型 | 读写属性 | 保存历史 | 掉电保护 | 量程低限 | 量程高限 | SLL设定值 | SLL设定点位 | SLL设定点位_PLC地址 | SLL设定点位_通讯地址 | SL设定值 | SL设定点位 | SL设定点位_PLC地址 | SL设定点位_通讯地址 | SH设定值 | SH设定点位 | SH设定点位_PLC地址 | SH设定点位_通讯地址 | SHH设定值 | SHH设定点位 | SHH设定点位_PLC地址 | SHH设定点位_通讯地址 | LL报警 | LL报警_PLC地址 | LL报警_通讯地址 | L报警 | L报警_PLC地址 | L报警_通讯地址 | H报警 | H报警_PLC地址 | H报警_通讯地址 | HH报警 | HH报警_PLC地址 | HH报警_通讯地址 | 维护值设定 | 维护值设定点位 | 维护值设定点位_PLC地址 | 维护值设定点位_通讯地址 | 维护使能开关点位 | 维护使能开关点位_PLC地址 | 维护使能开关点位_通讯地址 | PLC绝对地址 | 上位机通讯地址
1 | 8通道模拟量输入模块 | AI | 有源 | 二线制 | 1_2_AI_0 | PT_2101 | 樟洋电厂 | PT_2101 | 计量撬进口压力 | REAL | R/W | 是 | 是 | 0 | 4 | 0.5 | PT_2101_LoLoLimit | %MD500 | 43251 | 1 | PT_2101_LoLimit | %MD504 | 43253 | 3 | PT_2101_HiLimit | %MD508 | 43255 | 3.5 | PT_2101_HiHiLimit | %MD512 | 43257 | PT_2101_LL | %MX100.0 | 3801 | PT_2101_L | %MX100.1 | 3802 | PT_2101_H | %MX100.2 | 3803 | PT_2101_HH | %MX100.3 | 3804 | / | PT_2101_whz | %MD516 | 43259 | PT_2101_MAIN_EN | %MX100.4 | 3805 | %MD100 | 40001
2 | 8通道模拟量输入模块 | AI | 有源 | 二线制 | 1_2_AI_1 | PT_2102 | 樟洋电厂 | PT_2102 | 计量撬出口压力 | REAL | R/W | 是 | 是 | 0 | 2 | 0.2 | PT_2102_LoLoLimit | %MD520 | 43261 | 0.5 | PT_2102_LoLimit | %MD524 | 43263 | 1.5 | PT_2102_HiLimit | %MD528 | 43265 | 1.8 | PT_2102_HiHiLimit | %MD532 | 43267 | PT_2102_LL | %MX100.5 | 3806 | PT_2102_L | %MX100.6 | 3807 | PT_2102_H | %MX100.7 | 3808 | PT_2102_HH | %MX101.0 | 3809 | / | PT_2102_whz | %MD536 | 43269 | PT_2102_MAIN_EN | %MX101.1 | 3810 | %MD104 | 40003
3 | 8通道模拟量输入模块 | AI | 有源 | 二线制 | 1_2_AI_2 | TT_4101 | 樟洋电厂 | TT_4101 | 计量撬进口温度 | REAL | R/W | 是 | 是 | -40 | 80 | -10 | TT_4101_LoLoLimit | %MD540 | 43271 | 10 | TT_4101_LoLimit | %MD544 | 43273 | 40 | TT_4101_HiLimit | %MD548 | 43275 | 60 | TT_4101_HiHiLimit | %MD552 | 43277 | TT_4101_LL | %MX101.2 | 3811 | TT_4101_L | %MX101.3 | 3812 | TT_4101_H | %MX101.4 | 3813 | TT_4101_HH | %MX101.5 | 3814 | / | TT_4101_whz | %MD556 | 43279 | TT_4101_MAIN_EN | %MX101.6 | 3815 | %MD108 | 40005
4 | 8通道模拟量输入模块 | AI | 有源 | 二线制 | 1_2_AI_3 | TT_4102 | 樟洋电厂 | TT_4102 | 计量撬出口温度 | REAL | R/W | 是 | 是 | -40 | 80 | -20 | TT_4102_LoLoLimit | %MD560 | 43281 | 0 | TT_4102_LoLimit | %MD564 | 43283 | 50 | TT_4102_HiLimit | %MD568 | 43285 | 70 | TT_4102_HiHiLimit | %MD572 | 43287 | TT_4102_LL | %MX101.7 | 3816 | TT_4102_L | %MX102.0 | 3817 | TT_4102_H | %MX102.1 | 3818 | TT_4102_HH | %MX102.2 | 3819 | / | TT_4102_whz | %MD576 | 43289 | TT_4102_MAIN_EN | %MX102.3 | 3820 | %MD112 | 40007
5 | 8通道模拟量输入模块 | AI | 有源 |  | 1_2_AI_4 | YLDW1_2_AI_4 | 樟洋电厂 | YLDW1_2_AI_4 |  | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  | YLDW1_2_AI_4_LoLoLimit | %MD580 | 43291 |  | YLDW1_2_AI_4_LoLimit | %MD584 | 43293 |  | YLDW1_2_AI_4_HiLimit | %MD588 | 43295 |  | YLDW1_2_AI_4_HiHiLimit | %MD592 | 43297 | YLDW1_2_AI_4_LL | %MX102.4 | 3821 | YLDW1_2_AI_4_L | %MX102.5 | 3822 | YLDW1_2_AI_4_H | %MX102.6 | 3823 | YLDW1_2_AI_4_HH | %MX102.7 | 3824 | / | YLDW1_2_AI_4_whz | %MD596 | 43299 | YLDW1_2_AI_4_MAIN_EN | %MX103.0 | 3825 | %MD116 | 40009
6 | 8通道模拟量输入模块 | AI | 有源 |  | 1_2_AI_5 | YLDW1_2_AI_5 | 樟洋电厂 | YLDW1_2_AI_5 |  | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  | YLDW1_2_AI_5_LoLoLimit | %MD600 | 43301 |  | YLDW1_2_AI_5_LoLimit | %MD604 | 43303 |  | YLDW1_2_AI_5_HiLimit | %MD608 | 43305 |  | YLDW1_2_AI_5_HiHiLimit | %MD612 | 43307 | YLDW1_2_AI_5_LL | %MX103.1 | 3826 | YLDW1_2_AI_5_L | %MX103.2 | 3827 | YLDW1_2_AI_5_H | %MX103.3 | 3828 | YLDW1_2_AI_5_HH | %MX103.4 | 3829 | / | YLDW1_2_AI_5_whz | %MD616 | 43309 | YLDW1_2_AI_5_MAIN_EN | %MX103.5 | 3830 | %MD120 | 40011
7 | 8通道模拟量输入模块 | AI | 有源 |  | 1_2_AI_6 | YLDW1_2_AI_6 | 樟洋电厂 | YLDW1_2_AI_6 |  | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  | YLDW1_2_AI_6_LoLoLimit | %MD620 | 43311 |  | YLDW1_2_AI_6_LoLimit | %MD624 | 43313 |  | YLDW1_2_AI_6_HiLimit | %MD628 | 43315 |  | YLDW1_2_AI_6_HiHiLimit | %MD632 | 43317 | YLDW1_2_AI_6_LL | %MX103.6 | 3831 | YLDW1_2_AI_6_L | %MX103.7 | 3832 | YLDW1_2_AI_6_H | %MX104.0 | 3833 | YLDW1_2_AI_6_HH | %MX104.1 | 3834 | / | YLDW1_2_AI_6_whz | %MD636 | 43319 | YLDW1_2_AI_6_MAIN_EN | %MX104.2 | 3835 | %MD124 | 40013
8 | 8通道模拟量输入模块 | AI | 有源 |  | 1_2_AI_7 | YLDW1_2_AI_7 | 樟洋电厂 | YLDW1_2_AI_7 |  | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  | YLDW1_2_AI_7_LoLoLimit | %MD640 | 43321 |  | YLDW1_2_AI_7_LoLimit | %MD644 | 43323 |  | YLDW1_2_AI_7_HiLimit | %MD648 | 43325 |  | YLDW1_2_AI_7_HiHiLimit | %MD652 | 43327 | YLDW1_2_AI_7_LL | %MX104.3 | 3836 | YLDW1_2_AI_7_L | %MX104.4 | 3837 | YLDW1_2_AI_7_H | %MX104.5 | 3838 | YLDW1_2_AI_7_HH | %MX104.6 | 3839 | / | YLDW1_2_AI_7_whz | %MD656 | 43329 | YLDW1_2_AI_7_MAIN_EN | %MX104.7 | 3840 | %MD128 | 40015
9 | 8通道模拟量输入模块 | AI | 有源 | 二线制 | 1_3_AI_0 | FCV_7101_AI | 樟洋电厂 | FCV_7101_AI | 计量撬出口气动阀阀位 | REAL | R/W | 是 | 是 | 0 | 100 |  | FCV_7101_AI_LoLoLimit | %MD660 | 43331 |  | FCV_7101_AI_LoLimit | %MD664 | 43333 |  | FCV_7101_AI_HiLimit | %MD668 | 43335 | 50 | FCV_7101_AI_HiHiLimit | %MD672 | 43337 | FCV_7101_AI_LL | %MX105.0 | 3841 | FCV_7101_AI_L | %MX105.1 | 3842 | FCV_7101_AI_H | %MX105.2 | 3843 | FCV_7101_AI_HH | %MX105.3 | 3844 | / | FCV_7101_AI_whz | %MD676 | 43339 | FCV_7101_AI_MAIN_EN | %MX105.4 | 3845 | %MD132 | 40017
10 | 8通道模拟量输入模块 | AI | 有源 | 二线制 | 1_3_AI_1 | FIQ_5701 | 樟洋电厂 | FIQ_5701 | A路流量信号 | REAL | R/W | 是 | 是 | 0 | 10000 |  | FIQ_5701_LoLoLimit | %MD680 | 43341 |  | FIQ_5701_LoLimit | %MD684 | 43343 |  | FIQ_5701_HiLimit | %MD688 | 43345 | 5000 | FIQ_5701_HiHiLimit | %MD692 | 43347 | FIQ_5701_LL | %MX105.5 | 3846 | FIQ_5701_L | %MX105.6 | 3847 | FIQ_5701_H | %MX105.7 | 3848 | FIQ_5701_HH | %MX106.0 | 3849 | / | FIQ_5701_whz | %MD696 | 43349 | FIQ_5701_MAIN_EN | %MX106.1 | 3850 | %MD136 | 40019
11 | 8通道模拟量输入模块 | AI | 无源 | 二线制 | 1_3_AI_2 | FIQ_5702 | 樟洋电厂 | FIQ_5702 | B路流量信号 | REAL | R/W | 是 | 是 | 0 | 20000 |  | FIQ_5702_LoLoLimit | %MD700 | 43351 |  | FIQ_5702_LoLimit | %MD704 | 43353 |  | FIQ_5702_HiLimit | %MD708 | 43355 | 6000 | FIQ_5702_HiHiLimit | %MD712 | 43357 | FIQ_5702_LL | %MX106.2 | 3851 | FIQ_5702_L | %MX106.3 | 3852 | FIQ_5702_H | %MX106.4 | 3853 | FIQ_5702_HH | %MX106.5 | 3854 | / | FIQ_5702_whz | %MD716 | 43359 | FIQ_5702_MAIN_EN | %MX106.6 | 3855 | %MD140 | 40021
12 | 8通道模拟量输入模块 | AI | 无源 | 二线制 | 1_3_AI_3 | PCV_8301_AI | 樟洋电厂 | PCV_8301_AI | 调压器阀位 | REAL | R/W | 是 | 是 | 0 | 100 |  | PCV_8301_AI_LoLoLimit | %MD720 | 43361 |  | PCV_8301_AI_LoLimit | %MD724 | 43363 |  | PCV_8301_AI_HiLimit | %MD728 | 43365 | 40 | PCV_8301_AI_HiHiLimit | %MD732 | 43367 | PCV_8301_AI_LL | %MX106.7 | 3856 | PCV_8301_AI_L | %MX107.0 | 3857 | PCV_8301_AI_H | %MX107.1 | 3858 | PCV_8301_AI_HH | %MX107.2 | 3859 | / | PCV_8301_AI_whz | %MD736 | 43369 | PCV_8301_AI_MAIN_EN | %MX107.3 | 3860 | %MD144 | 40023
13 | 8通道模拟量输入模块 | AI | 无源 |  | 1_3_AI_4 | YLDW1_3_AI_4 | 樟洋电厂 | YLDW1_3_AI_4 |  | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  | YLDW1_3_AI_4_LoLoLimit | %MD740 | 43371 |  | YLDW1_3_AI_4_LoLimit | %MD744 | 43373 |  | YLDW1_3_AI_4_HiLimit | %MD748 | 43375 |  | YLDW1_3_AI_4_HiHiLimit | %MD752 | 43377 | YLDW1_3_AI_4_LL | %MX107.4 | 3861 | YLDW1_3_AI_4_L | %MX107.5 | 3862 | YLDW1_3_AI_4_H | %MX107.6 | 3863 | YLDW1_3_AI_4_HH | %MX107.7 | 3864 | / | YLDW1_3_AI_4_whz | %MD756 | 43379 | YLDW1_3_AI_4_MAIN_EN | %MX108.0 | 3865 | %MD148 | 40025
14 | 8通道模拟量输入模块 | AI | 无源 |  | 1_3_AI_5 | YLDW1_3_AI_5 | 樟洋电厂 | YLDW1_3_AI_5 |  | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  | YLDW1_3_AI_5_LoLoLimit | %MD760 | 43381 |  | YLDW1_3_AI_5_LoLimit | %MD764 | 43383 |  | YLDW1_3_AI_5_HiLimit | %MD768 | 43385 |  | YLDW1_3_AI_5_HiHiLimit | %MD772 | 43387 | YLDW1_3_AI_5_LL | %MX108.1 | 3866 | YLDW1_3_AI_5_L | %MX108.2 | 3867 | YLDW1_3_AI_5_H | %MX108.3 | 3868 | YLDW1_3_AI_5_HH | %MX108.4 | 3869 | / | YLDW1_3_AI_5_whz | %MD776 | 43389 | YLDW1_3_AI_5_MAIN_EN | %MX108.5 | 3870 | %MD152 | 40027
15 | 8通道模拟量输入模块 | AI | 无源 |  | 1_3_AI_6 | YLDW1_3_AI_6 | 樟洋电厂 | YLDW1_3_AI_6 |  | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  | YLDW1_3_AI_6_LoLoLimit | %MD780 | 43391 |  | YLDW1_3_AI_6_LoLimit | %MD784 | 43393 |  | YLDW1_3_AI_6_HiLimit | %MD788 | 43395 |  | YLDW1_3_AI_6_HiHiLimit | %MD792 | 43397 | YLDW1_3_AI_6_LL | %MX108.6 | 3871 | YLDW1_3_AI_6_L | %MX108.7 | 3872 | YLDW1_3_AI_6_H | %MX109.0 | 3873 | YLDW1_3_AI_6_HH | %MX109.1 | 3874 | / | YLDW1_3_AI_6_whz | %MD796 | 43399 | YLDW1_3_AI_6_MAIN_EN | %MX109.2 | 3875 | %MD156 | 40029
16 | 8通道模拟量输入模块 | AI | 无源 |  | 1_3_AI_7 | YLDW1_3_AI_7 | 樟洋电厂 | YLDW1_3_AI_7 |  | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  | YLDW1_3_AI_7_LoLoLimit | %MD800 | 43401 |  | YLDW1_3_AI_7_LoLimit | %MD804 | 43403 |  | YLDW1_3_AI_7_HiLimit | %MD808 | 43405 |  | YLDW1_3_AI_7_HiHiLimit | %MD812 | 43407 | YLDW1_3_AI_7_LL | %MX109.3 | 3876 | YLDW1_3_AI_7_L | %MX109.4 | 3877 | YLDW1_3_AI_7_H | %MX109.5 | 3878 | YLDW1_3_AI_7_HH | %MX109.6 | 3879 | / | YLDW1_3_AI_7_whz | %MD816 | 43409 | YLDW1_3_AI_7_MAIN_EN | %MX109.7 | 3880 | %MD160 | 40031
17 | 8通道模拟量输出模块 | AO | 无源 | / | 1_4_AO_0 | FCV_7101_AO | 樟洋电厂 | FCV_7101_AO | 计量撬出口气动阀控制指令 | REAL | R/W | 是 | 是 | 0 | 100 |  | FCV_7101_AO_LoLoLimit | %MD820 | 43411 |  | FCV_7101_AO_LoLimit | %MD824 | 43413 |  | FCV_7101_AO_HiLimit | %MD828 | 43415 | 30 | FCV_7101_AO_HiHiLimit | %MD832 | 43417 | FCV_7101_AO_LL | %MX110.0 | 3881 | FCV_7101_AO_L | %MX110.1 | 3882 | FCV_7101_AO_H | %MX110.2 | 3883 | FCV_7101_AO_HH | %MX110.3 | 3884 | / | FCV_7101_AO_whz | %MD836 | 43419 | FCV_7101_AO_MAIN_EN | %MX110.4 | 3885 | %MD164 | 40033
18 | 8通道模拟量输出模块 | AO | 无源 | / | 1_4_AO_1 | YLDW1_4_AO_1 | 樟洋电厂 | YLDW1_4_AO_1 |  | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  | YLDW1_4_AO_1_LoLoLimit | %MD840 | 43421 |  | YLDW1_4_AO_1_LoLimit | %MD844 | 43423 |  | YLDW1_4_AO_1_HiLimit | %MD848 | 43425 |  | YLDW1_4_AO_1_HiHiLimit | %MD852 | 43427 | YLDW1_4_AO_1_LL | %MX110.5 | 3886 | YLDW1_4_AO_1_L | %MX110.6 | 3887 | YLDW1_4_AO_1_H | %MX110.7 | 3888 | YLDW1_4_AO_1_HH | %MX111.0 | 3889 | / | YLDW1_4_AO_1_whz | %MD856 | 43429 | YLDW1_4_AO_1_MAIN_EN | %MX111.1 | 3890 | %MD168 | 40035
19 | 8通道模拟量输出模块 | AO | 无源 | / | 1_4_AO_2 | YLDW1_4_AO_2 | 樟洋电厂 | YLDW1_4_AO_2 |  | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  | YLDW1_4_AO_2_LoLoLimit | %MD860 | 43431 |  | YLDW1_4_AO_2_LoLimit | %MD864 | 43433 |  | YLDW1_4_AO_2_HiLimit | %MD868 | 43435 |  | YLDW1_4_AO_2_HiHiLimit | %MD872 | 43437 | YLDW1_4_AO_2_LL | %MX111.2 | 3891 | YLDW1_4_AO_2_L | %MX111.3 | 3892 | YLDW1_4_AO_2_H | %MX111.4 | 3893 | YLDW1_4_AO_2_HH | %MX111.5 | 3894 | / | YLDW1_4_AO_2_whz | %MD876 | 43439 | YLDW1_4_AO_2_MAIN_EN | %MX111.6 | 3895 | %MD172 | 40037
20 | 8通道模拟量输出模块 | AO | 无源 | / | 1_4_AO_3 | YLDW1_4_AO_3 | 樟洋电厂 | YLDW1_4_AO_3 |  | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  | YLDW1_4_AO_3_LoLoLimit | %MD880 | 43441 |  | YLDW1_4_AO_3_LoLimit | %MD884 | 43443 |  | YLDW1_4_AO_3_HiLimit | %MD888 | 43445 |  | YLDW1_4_AO_3_HiHiLimit | %MD892 | 43447 | YLDW1_4_AO_3_LL | %MX111.7 | 3896 | YLDW1_4_AO_3_L | %MX112.0 | 3897 | YLDW1_4_AO_3_H | %MX112.1 | 3898 | YLDW1_4_AO_3_HH | %MX112.2 | 3899 | / | YLDW1_4_AO_3_whz | %MD896 | 43449 | YLDW1_4_AO_3_MAIN_EN | %MX112.3 | 3900 | %MD176 | 40039
21 | 8通道模拟量输出模块 | AO | 无源 | / | 1_4_AO_4 | YLDW1_4_AO_4 | 樟洋电厂 | YLDW1_4_AO_4 |  | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  | YLDW1_4_AO_4_LoLoLimit | %MD900 | 43451 |  | YLDW1_4_AO_4_LoLimit | %MD904 | 43453 |  | YLDW1_4_AO_4_HiLimit | %MD908 | 43455 |  | YLDW1_4_AO_4_HiHiLimit | %MD912 | 43457 | YLDW1_4_AO_4_LL | %MX112.4 | 3901 | YLDW1_4_AO_4_L | %MX112.5 | 3902 | YLDW1_4_AO_4_H | %MX112.6 | 3903 | YLDW1_4_AO_4_HH | %MX112.7 | 3904 | / | YLDW1_4_AO_4_whz | %MD916 | 43459 | YLDW1_4_AO_4_MAIN_EN | %MX113.0 | 3905 | %MD180 | 40041
22 | 8通道模拟量输出模块 | AO | 无源 | / | 1_4_AO_5 | YLDW1_4_AO_5 | 樟洋电厂 | YLDW1_4_AO_5 |  | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  | YLDW1_4_AO_5_LoLoLimit | %MD920 | 43461 |  | YLDW1_4_AO_5_LoLimit | %MD924 | 43463 |  | YLDW1_4_AO_5_HiLimit | %MD928 | 43465 |  | YLDW1_4_AO_5_HiHiLimit | %MD932 | 43467 | YLDW1_4_AO_5_LL | %MX113.1 | 3906 | YLDW1_4_AO_5_L | %MX113.2 | 3907 | YLDW1_4_AO_5_H | %MX113.3 | 3908 | YLDW1_4_AO_5_HH | %MX113.4 | 3909 | / | YLDW1_4_AO_5_whz | %MD936 | 43469 | YLDW1_4_AO_5_MAIN_EN | %MX113.5 | 3910 | %MD184 | 40043
23 | 8通道模拟量输出模块 | AO | 无源 | / | 1_4_AO_6 | YLDW1_4_AO_6 | 樟洋电厂 | YLDW1_4_AO_6 |  | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  | YLDW1_4_AO_6_LoLoLimit | %MD940 | 43471 |  | YLDW1_4_AO_6_LoLimit | %MD944 | 43473 |  | YLDW1_4_AO_6_HiLimit | %MD948 | 43475 |  | YLDW1_4_AO_6_HiHiLimit | %MD952 | 43477 | YLDW1_4_AO_6_LL | %MX113.6 | 3911 | YLDW1_4_AO_6_L | %MX113.7 | 3912 | YLDW1_4_AO_6_H | %MX114.0 | 3913 | YLDW1_4_AO_6_HH | %MX114.1 | 3914 | / | YLDW1_4_AO_6_whz | %MD956 | 43479 | YLDW1_4_AO_6_MAIN_EN | %MX114.2 | 3915 | %MD188 | 40045
24 | 8通道模拟量输出模块 | AO | 无源 | / | 1_4_AO_7 | YLDW1_4_AO_7 | 樟洋电厂 | YLDW1_4_AO_7 |  | REAL | R/W | 是 | 是 |  |  |  | YLDW1_4_AO_7_LoLoLimit | %MD960 | 43481 |  | YLDW1_4_AO_7_LoLimit | %MD964 | 43483 |  | YLDW1_4_AO_7_HiLimit | %MD968 | 43485 |  | YLDW1_4_AO_7_HiHiLimit | %MD972 | 43487 | YLDW1_4_AO_7_LL | %MX114.3 | 3916 | YLDW1_4_AO_7_L | %MX114.4 | 3917 | YLDW1_4_AO_7_H | %MX114.5 | 3918 | YLDW1_4_AO_7_HH | %MX114.6 | 3919 | / | YLDW1_4_AO_7_whz | %MD976 | 43489 | YLDW1_4_AO_7_MAIN_EN | %MX114.7 | 3920 | %MD192 | 40047
25 | 16通道数字量输入模块 | DI | 有源 | 常闭 | 1_5_DI_0 | ESDV6101_1 | 樟洋电厂 | ESDV6101_1 | 电磁阀1电流监视继电器失电 | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX20.0 | 00001
26 | 16通道数字量输入模块 | DI | 有源 | 二线制 | 1_5_DI_1 | ESDV6101_2 | 樟洋电厂 | ESDV6101_2 | 电磁阀2电流监视继电器失电 | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX20.1 | 00002
27 | 16通道数字量输入模块 | DI | 有源 | 二线制 | 1_5_DI_2 | ESDV6101_Z0 | 樟洋电厂 | ESDV6101_Z0 | 计量撬进口气动阀全开 | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX20.2 | 00003
28 | 16通道数字量输入模块 | DI | 有源 | 二线制 | 1_5_DI_3 | ESDV6101_ZC | 樟洋电厂 | ESDV6101_ZC | 计量撬进口气动阀全关 | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX20.3 | 00004
29 | 16通道数字量输入模块 | DI | 有源 | 二线制 | 1_5_DI_4 | SQ6103_Z0 | 樟洋电厂 | SQ6103_Z0 | A路计量出口气动阀全开 | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX20.4 | 00005
30 | 16通道数字量输入模块 | DI | 有源 | 二线制 | 1_5_DI_5 | SQ6103_ZC | 樟洋电厂 | SQ6103_ZC | A路计量出口气动阀全关 | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX20.5 | 00006
31 | 16通道数字量输入模块 | DI | 有源 | 二线制 | 1_5_DI_6 | SQ6104_Z0 | 樟洋电厂 | SQ6104_Z0 | B路计量出口气动阀全开 | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX20.6 | 00007
32 | 16通道数字量输入模块 | DI | 有源 | 二线制 | 1_5_DI_7 | SQ6104_ZC | 樟洋电厂 | SQ6104_ZC | B路计量出口气动阀全关 | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX20.7 | 00008
33 | 16通道数字量输入模块 | DI | 有源 | 二线制 | 1_5_DI_8 | FCV7101_FL | 樟洋电厂 | FCV7101_FL | 计量撬气动阀故障 | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX21.0 | 00009
34 | 16通道数字量输入模块 | DI | 有源 | 二线制 | 1_5_DI_9 | SQ6101_Z0 | 樟洋电厂 | SQ6101_Z0 | 计量撬出口气动阀全开 | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX21.1 | 00010
35 | 16通道数字量输入模块 | DI | 有源 | 二线制 | 1_5_DI_10 | SQ6101_ZC | 樟洋电厂 | SQ6101_ZC | 计量撬出口气动阀全关 | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX21.2 | 00011
36 | 16通道数字量输入模块 | DI | 有源 | 二线制 | 1_5_DI_11 | SSV8301_S0 | 樟洋电厂 | SSV8301_S0 | 安全切断阀全开 | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX21.3 | 00012
37 | 16通道数字量输入模块 | DI | 有源 | 二线制 | 1_5_DI_12 | SSV8301_SC | 樟洋电厂 | SSV8301_SC | 安全切断阀全关 | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX21.4 | 00013
38 | 16通道数字量输入模块 | DI | 有源 |  | 1_5_DI_13 | YLDW1_5_DI_13 | 樟洋电厂 | YLDW1_5_DI_13 |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX21.5 | 00014
39 | 16通道数字量输入模块 | DI | 有源 |  | 1_5_DI_14 | YLDW1_5_DI_14 | 樟洋电厂 | YLDW1_5_DI_14 |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX21.6 | 00015
40 | 16通道数字量输入模块 | DI | 有源 |  | 1_5_DI_15 | YLDW1_5_DI_15 | 樟洋电厂 | YLDW1_5_DI_15 |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX21.7 | 00016
41 | 16通道数字量输入模块 | DI | 有源 | 二线制 | 1_6_DI_0 | AIA_301H | 樟洋电厂 | AIA_301H | 计量机区域可燃气体检测1高 | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX22.0 | 00017
42 | 16通道数字量输入模块 | DI | 有源 | 二线制 | 1_6_DI_1 | AIA_301HH | 樟洋电厂 | AIA_301HH | 计量机区域可燃气体检测1高高 | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX22.1 | 00018
43 | 16通道数字量输入模块 | DI | 有源 | 二线制 | 1_6_DI_2 | AIA_302H | 樟洋电厂 | AIA_302H | 计量机区域可燃气体检测2高 | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX22.2 | 00019
44 | 16通道数字量输入模块 | DI | 有源 | 二线制 | 1_6_DI_3 | AIA_302HH | 樟洋电厂 | AIA_302HH | 计量机区域可燃气体检测2高高 | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX22.3 | 00020
45 | 16通道数字量输入模块 | DI | 有源 | 二线制 | 1_6_DI_4 | ESD0001_1 | 樟洋电厂 | ESD0001_1 | 控制室手动ESD按下 | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX22.4 | 00021
46 | 16通道数字量输入模块 | DI | 有源 | 二线制 | 1_6_DI_5 | ESD0001_2 | 樟洋电厂 | ESD0001_2 | 控制室手动ESD状态 | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX22.5 | 00022
47 | 16通道数字量输入模块 | DI | 有源 | 二线制 | 1_6_DI_6 | ESD1001_1 | 樟洋电厂 | ESD1001_1 | 现场手动ESD按下 | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX22.6 | 00023
48 | 16通道数字量输入模块 | DI | 有源 | 二线制 | 1_6_DI_7 | ESD1001_2 | 樟洋电厂 | ESD1001_2 | 现场手动ESD状态 | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX22.7 | 00024
49 | 16通道数字量输入模块 | DI | 有源 |  | 1_6_DI_8 | YLDW1_6_DI_8 | 樟洋电厂 | YLDW1_6_DI_8 |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX23.0 | 00025
50 | 16通道数字量输入模块 | DI | 有源 |  | 1_6_DI_9 | YLDW1_6_DI_9 | 樟洋电厂 | YLDW1_6_DI_9 |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX23.1 | 00026
51 | 16通道数字量输入模块 | DI | 有源 |  | 1_6_DI_10 | YLDW1_6_DI_10 | 樟洋电厂 | YLDW1_6_DI_10 |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX23.2 | 00027
52 | 16通道数字量输入模块 | DI | 有源 |  | 1_6_DI_11 | YLDW1_6_DI_11 | 樟洋电厂 | YLDW1_6_DI_11 |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX23.3 | 00028
53 | 16通道数字量输入模块 | DI | 有源 |  | 1_6_DI_12 | YLDW1_6_DI_12 | 樟洋电厂 | YLDW1_6_DI_12 |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX23.4 | 00029
54 | 16通道数字量输入模块 | DI | 有源 |  | 1_6_DI_13 | YLDW1_6_DI_13 | 樟洋电厂 | YLDW1_6_DI_13 |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX23.5 | 00030
55 | 16通道数字量输入模块 | DI | 有源 |  | 1_6_DI_14 | YLDW1_6_DI_14 | 樟洋电厂 | YLDW1_6_DI_14 |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX23.6 | 00031
56 | 16通道数字量输入模块 | DI | 无源 |  | 1_6_DI_15 | YLDW1_6_DI_15 | 樟洋电厂 | YLDW1_6_DI_15 |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX23.7 | 00032
57 | 16通道数字量输出模块 | DO | 无源 | 二线制 | 1_7_DO_0 | DO_1_CL_1 | 樟洋电厂 | DO_1_CL_1 | 设备1关 | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX24.0 | 00033
58 | 16通道数字量输出模块 | DO | 无源 | 二线制 | 1_7_DO_1 | DO_2_OP_1 | 樟洋电厂 | DO_2_OP_1 | 设备1开 | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX24.1 | 00034
59 | 16通道数字量输出模块 | DO | 有源 | 二线制 | 1_7_DO_2 | SQ6103_S0 | 樟洋电厂 | SQ6103_S0 | A路计量出口气动阀开指令 | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX24.2 | 00035
60 | 16通道数字量输出模块 | DO | 有源 | 二线制 | 1_7_DO_3 | SQ6103_SC | 樟洋电厂 | SQ6103_SC | A路计量出口气动阀关指令 | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX24.3 | 00036
61 | 16通道数字量输出模块 | DO | 有源 | 二线制 | 1_7_DO_4 | SQ6104_S0 | 樟洋电厂 | SQ6104_S0 | B路计量出口气动阀开指令 | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX24.4 | 00037
62 | 16通道数字量输出模块 | DO | 有源 | 二线制 | 1_7_DO_5 | SQ6104_SC | 樟洋电厂 | SQ6104_SC | B路计量出口气动阀关指令 | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX24.5 | 00038
63 | 16通道数字量输出模块 | DO | 有源 | 二线制 | 1_7_DO_6 | SQ6102_SC | 樟洋电厂 | SQ6102_SC | 计量撬出口气动阀开指令 | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX24.6 | 00039
64 | 16通道数字量输出模块 | DO | 有源 | 二线制 | 1_7_DO_7 | SQ6102_ESD | 樟洋电厂 | SQ6102_ESD | 计量撬出口气动阀关指令 | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX24.7 | 00040
65 | 16通道数字量输出模块 | DO | 有源 | 二线制 | 1_7_DO_8 | SA0001 | 樟洋电厂 | SA0001 | 控制室声光报警器 | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX25.0 | 00041
66 | 16通道数字量输出模块 | DO | 有源 | 二线制 | 1_7_DO_9 | SA1001 | 樟洋电厂 | SA1001 | 现场声光报警器 | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX25.1 | 00042
67 | 16通道数字量输出模块 | DO | 有源 |  | 1_7_DO_10 | YLDW1_7_DO_10 | 樟洋电厂 | YLDW1_7_DO_10 |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX25.2 | 00043
68 | 16通道数字量输出模块 | DO | 有源 |  | 1_7_DO_11 | YLDW1_7_DO_11 | 樟洋电厂 | YLDW1_7_DO_11 |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX25.3 | 00044
69 | 16通道数字量输出模块 | DO | 有源 |  | 1_7_DO_12 | YLDW1_7_DO_12 | 樟洋电厂 | YLDW1_7_DO_12 |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX25.4 | 00045
70 | 16通道数字量输出模块 | DO | 有源 |  | 1_7_DO_13 | YLDW1_7_DO_13 | 樟洋电厂 | YLDW1_7_DO_13 |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX25.5 | 00046
71 | 16通道数字量输出模块 | DO | 有源 |  | 1_7_DO_14 | YLDW1_7_DO_14 | 樟洋电厂 | YLDW1_7_DO_14 |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX25.6 | 00047
72 | 16通道数字量输出模块 | DO | 有源 |  | 1_7_DO_15 | YLDW1_7_DO_15 | 樟洋电厂 | YLDW1_7_DO_15 |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX25.7 | 00048
73 | 16通道数字量输出模块 | DO | 无源 | 二线制 | 1_8_DO_0 | DO_1_CL_2 | 樟洋电厂 | DO_1_CL_2 | 设备2关 | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX26.0 | 00049
74 | 16通道数字量输出模块 | DO | 无源 | 二线制 | 1_8_DO_1 | DO_2_OP_2 | 樟洋电厂 | DO_2_OP_2 | 设备2开 | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX26.1 | 00050
75 | 16通道数字量输出模块 | DO | 有源 |  | 1_8_DO_2 | YLDW1_8_DO_2 | 樟洋电厂 | YLDW1_8_DO_2 |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX26.2 | 00051
76 | 16通道数字量输出模块 | DO | 有源 |  | 1_8_DO_3 | YLDW1_8_DO_3 | 樟洋电厂 | YLDW1_8_DO_3 |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX26.3 | 00052
77 | 16通道数字量输出模块 | DO | 有源 |  | 1_8_DO_4 | YLDW1_8_DO_4 | 樟洋电厂 | YLDW1_8_DO_4 |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX26.4 | 00053
78 | 16通道数字量输出模块 | DO | 有源 |  | 1_8_DO_5 | YLDW1_8_DO_5 | 樟洋电厂 | YLDW1_8_DO_5 |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX26.5 | 00054
79 | 16通道数字量输出模块 | DO | 有源 |  | 1_8_DO_6 | YLDW1_8_DO_6 | 樟洋电厂 | YLDW1_8_DO_6 |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX26.6 | 00055
80 | 16通道数字量输出模块 | DO | 有源 |  | 1_8_DO_7 | YLDW1_8_DO_7 | 樟洋电厂 | YLDW1_8_DO_7 |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX26.7 | 00056
81 | 16通道数字量输出模块 | DO | 有源 |  | 1_8_DO_8 | YLDW1_8_DO_8 | 樟洋电厂 | YLDW1_8_DO_8 |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX27.0 | 00057
82 | 16通道数字量输出模块 | DO | 有源 |  | 1_8_DO_9 | YLDW1_8_DO_9 | 樟洋电厂 | YLDW1_8_DO_9 |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX27.1 | 00058
83 | 16通道数字量输出模块 | DO | 有源 |  | 1_8_DO_10 | YLDW1_8_DO_10 | 樟洋电厂 | YLDW1_8_DO_10 |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX27.2 | 00059
84 | 16通道数字量输出模块 | DO | 有源 |  | 1_8_DO_11 | YLDW1_8_DO_11 | 樟洋电厂 | YLDW1_8_DO_11 |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX27.3 | 00060
85 | 16通道数字量输出模块 | DO | 有源 |  | 1_8_DO_12 | YLDW1_8_DO_12 | 樟洋电厂 | YLDW1_8_DO_12 |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX27.4 | 00061
86 | 16通道数字量输出模块 | DO | 有源 |  | 1_8_DO_13 | YLDW1_8_DO_13 | 樟洋电厂 | YLDW1_8_DO_13 |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX27.5 | 00062
87 | 16通道数字量输出模块 | DO | 有源 |  | 1_8_DO_14 | YLDW1_8_DO_14 | 樟洋电厂 | YLDW1_8_DO_14 |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX27.6 | 00063
88 | 16通道数字量输出模块 | DO | 有源 |  | 1_8_DO_15 | YLDW1_8_DO_15 | 樟洋电厂 | YLDW1_8_DO_15 |  | BOOL | R/W | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | %MX27.7 | 00064